2013-2014第二学期初实验室安全检查情况通报

为加强学校实验室的综合安全管理工作，杜绝各类安全事故的发生，教务处于2013－2014第二学期初发布通知，要求各相关单位对所属实验室水、电、火、试剂等的安全防范工作进行自查。3月中上旬，由教务处实验科组织专家对各学院实验室进行了安全检查，重点检查实验室有无漏水漏电；有无电线乱接乱拉；墙面开关是否完好；强电高温有无警示；规章制度是否上墙；每个实验室是否有专门责任人；消防器材是否配备等情况。

本次主要对教师教育学院、教育科学学院、体育学院、化学与环境学院、艺术学院、外国语学院、生物科学与技术学院、计算机学院进行了实验室安全检查。总体来讲，大部分实验室配备了消防器材，且室内有规章制度、操作规程及禁止吸烟的警示等，基本能做到实验室有专人负责，实验物品安全摆放等。

但仍有少数实验室存在一些问题，集中表现为：

- 实验室责任人未上墙，且责任人无联系方式，部分负责人与实际使用人不相符；

- 少数实验室有漏水情况；

- 实验室管理制度未上墙，少数设备电源一直接通但无人值守；

- 有些实验室责任人挂牌与“禁止吸烟”标识只有简易纸张，未制作正规警示牌；

- 实验室废液未配置专用塑料桶；

- 实验室堆置的报废物品未及时处理；

- 一些有安全隐患的设备未粘贴正规的“高温危险”、“紫外线辐射危险”等警示标识；

8、少数实验室窗帘破损未处理。

希望本次检查中消防方面存在安全隐患的实验室尽快与保卫处联系，配齐消防器材，疏通消防通道，确保消防安全。在水电方面存在安全隐患的实验室尽快与总务处水电科联系。在实验室管理方面存在不足的实验室（包括本次没有检查到的实验、实训室）须对照相关管理制度限期整改，切实做到防患于未然，确保实验室使用的综合安全。

本次检查发现存在的具体问题如下，希望各学院及时整改完善。

- 教师教育学院服务器房无责任人。

- 创业楼五楼化学与环境学院部分实验室责任人未上墙，且责任人无联系方式，部分负责人与实际使用人不相符，实验室管理员无实验室钥匙，实验室管理制度未上墙，有漏水现象，培养箱电源一直接通但无人值守。

- 创业楼体育学院部分教室无正式责任人挂牌，只有简易纸张，需更换。

- 创业楼705舞蹈室制度未上墙，请抓紧制作。艺术学院楼油画室及模型室脏乱且消防设备不齐全。

- 外国语学院语音室责任人名牌还未粘贴。

- 生物科学与技术学院北区502实验室里的超净工作台无紫外线警示标识；北区503蒸汽灭菌器“高温危险”用的简易打印纸标识，请更换为正规标识牌，另外所有“禁止吸烟”标识均为简易打印纸，请尽快更换；废液无专用塑料桶，请置备；南区408堆置的报废物品请尽快处理；各实验室责任人名牌上无联系方式。

- 化学与环境学院北区314窗帘破损，请考虑拆除或更换。

- 计算机学院310室线槽木板有破损，操作规程未上墙；部分实验室门上未贴责任人，其余已贴责任人的都是用的简易打印纸，请制作正规名牌。

教务处

2014年3月14日